中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司永信加油站项目竣工环境保护验收意见

2021年1月6日，中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司组织永信加油站项目验收，并邀请3位专家成立验收工作组（名单附后）。

根据《中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司永信加油站项目环境影响报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法规要求，对永信加油站项目进行环保验收，在实地踏勘的基础上，检查了环境保护设施建设与运行情况，听取了相关单位关于项目环境保护设施建设、运行以及验收监测的汇报，查阅并核实了有关资料。提出如下验收意见：

# 一、项目建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

地理位置：项目位于武汉市汉阳区永丰乡汤山村（经度114.165217742°，纬度30.546005057°）。

建设规模及主要建设内容：加油站总占地约6660m2，营业用房及雨棚面积1812 m2。30m3乙醇汽油储罐2个、30m3柴油储罐2个，进行成品柴油和乙醇汽油的销售。

# （二）建设过程及环保审批情况

项目于2004年8月16日取得原湖北省环境保护局下发的《关于湖北永信工贸发展有限公司永信加油站项目环境影响报告表审批意见的函》的批复（阳环审[2007]B29号）。该项目于2004年11月开工建设，2005年12月竣工，根据国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》及生态环境部2018年5月15日发布的《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》要求，进行自主验收。

# （三）项目背景

# 2004年7月18日，湖北永信工贸发展有限公司将整个站区资产全部租给中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司。2018年4月23日，中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司与湖北永信工贸发展有限公司达成协商，中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司将永信加油站资产进行收购。为更好地进行永信加油站的经营，中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司将永信加油站的经营和管理权移交给中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司，因此永信加油站的责任主体为中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司。

# （四）投资情况

本项目总投资450万元，计划环保投资6万元，占总投资的1.3%。本项目实际总投资420万元，实际环保投资16万元，占总投资的3.8%。

# （五）验收范围

本次验收范围为项目建设内容及配套设施。

# 二、工程变更情况

由实际现场调查，本项目建设内容与环评报告内容基本一致，未发生重大变更。

# 三、环境保护措施落实情况

# （一）废气

本项目运营期废气主要为卸油过程、加油过程以及油罐小呼吸产生的非甲烷总烃。

加油站设置了卸油油气回收装置和加油油气回收装置。

# （二）废水

# 生活污水经化粪池处理后提供给汤山村村民作为农家肥。

# （三）噪声

# 项目的主要噪声污染源来源于加油机、油泵等噪声。

# 通过购置低噪声设备、隔声、合理布设设备布局等，减少噪声对环境的影响。

# （四）固体废物

本项目产生的固体废物主要为清罐废油液及设备维修及检修废油。

四、环境保护设施落实情况

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

验收监测期间，加油站边界无组织排放非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织控制监控限值的要求。

加油站油气回收系统密闭性、液阻、气液比均满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准要求。

（2）废水

本项目运营期废水生活污水废水经化粪池处理后提供给汤山村村民作为农家肥，不外排。

（3）噪声

验收监测期间项目边界东侧可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准要求，边界西侧、南侧及北侧可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要为清罐废油液及设备维修及检修废油，交由湖北爱国石化有限公司处理（油罐清罐由辽宁联海石油化工工程有限公司进行）。

# 五、工程建设对环境的影响

1.对地下水环境的影响

项目所在区域地下水质量可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准。工程的建设未对地下水造成不良环境影响。

# 六、验收结论

该项目在实施过程中，执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度，基本落实了环评登记表及其审批文件中提出的各项污染防治措施，工程环保设施的建设基本实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目主要环保设施及污染物排放均能满足环评及审批部门的要求，项目的建设对当地环境影响较小，项目按以下要求整改完成后，可以按要求进行公示。

七、后续建议及要求

验收报告需要进一步修改完善内容：

1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》中相关规定，进一步完善验收监测报告相关章节编制内容；

2、规范项目危废暂存间；

3、完善附图、附件。

# 八、验收人员信息

见附件（中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司永信加油站项目竣工环境保护验收评审与会人员签到表）

中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司永信加油站项目验收组

2021年1月6日